## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Школьная 12А |  | 80 | 0.026239 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.7493 | 80 | 65 | 20 | 5.364 | 1 | 36.968 | 1.7493 | 0.5 | 1.749 | 0.0262 | 37.47 | 48.74 | 11.275 | 48.74 | 11.27 | 0.002 | 0.00012 | 10.47 | 135 | -5.16 | 10
Школьная 1Б |  | 80 | 0.029 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.9333 | 80 | 65 | 20 | 5.563 | 1 | 39.018 | 1.9333 | 0.5 | 1.933 | 0.029 | 39.52 | 49.76 | 10.247 | 49.76 | 10.25 | 0.002 | 0.00013 | 10.77 | 86.2 | -5.16 | 10

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
| Школьная 12А | 64.3627 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.7496 | -1.747 | 0.585 | 0.591 | 3.722 | 3.711 | 0.254 | -0.253 | 0 | 0
| Школьная 1Б | 2.5299 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.9333 | -1.9311 | 0.028 | 0.038 | 4.538 | 4.528 | 0.281 | -0.28 | 0 | 0
п Майское ул. Школьная 12А |  | 9.4741 | 0.207 | 0.207 | 0.5 | 0.5 | 5.7515 | -5.7405 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.049 | -0.049 | 0.001 | 0.001
|  | 76.3052 | 0.065 | 0.065 | 1.5 | 1.5 | 1.9339 | -1.9305 | 0.207 | 0.21 | 1.111 | 1.107 | 0.166 | -0.166 | 0.001 | 0.001
|  | 64.4344 | 0.065 | 0.065 | 1.5 | 1.5 | 3.8168 | -3.8107 | 0.672 | 0.684 | 4.275 | 4.262 | 0.328 | -0.327 | 0.001 | 0.001
п Майское ул. Школьная 12А |  | 644.4157 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 18.9557 | -18.8896 | 14.145 | 14.048 | 2.248 | 2.233 | 0.44 | -0.439 | 0.019 | 0.019

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 38.644 | 49.327 | 10.684 | 80 | 65 | 49.327 | 10.684 | 6.36 | 72.2 | -5.16 | 10 | 10
| 39.583 | 49.793 | 10.21 | 80 | 65 | 49.793 | 10.21 | 10.63 | 83.8 | -5.16 | 10 | 10
| 11.806 | 35.855 | 24.048 | 80 | 65 | 35.855 | 24.048 | 23.79 | 629.2 | -5.16 | 10 | 10
| 40 | 50 | 10 | 80 | 65 | 50 | 10 | 3.16 | 9.3 | -5.16 | 10 | 10